## Slide 1
Terminallerde Yangın Sistemleri Temel Kriterler
Kağan YAVUZ
Makine Mühendisi, PhDc
2024 07

## Slide 2
İÇİNDEKİLER
Kriterler
Standartlar
Metodoloji
  Alternatif 01: Kritik Devre
  Alternatif 02: Hidrolik Analiz (Network)
Isıl Etki Analizi (WCS* Belirleme)
Hidrolik Analiz Örnekleri
  Ekipman Modelleme
Saha Uygulamaları ve Testler
Bonus
*WCS (Worst Case Scenario) En Kötü Senaryo’ nun Belirlenmesi

## Slide 3
5 TEMEL KRİTER
1. Akış Miktarı (Flowrate) – lpm , m3/h
Su
Köpük
2. Basınç - barg
3. Akış Hızı – m/s
4. Hat Çapları – DN*
5. Süre – dk
Notes: *BYKHY Sf. 5289, Hidrant sistemi Madde 95.5. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.
**NFPA 13 Md.9.1.3

## Slide 4
KRİTERLER / STANDARTLAR
5. NFPA
  NFPA 11: Köpük Akış
  NFPA 11: Köpük Dökücü
  NFPA 11: Süreler
  NFPA 15: Su Akış
  NFPA 15: Basınç Kriteri
  NFPA 20: Yangın Pompaları
  NFPA 22: Yangın Su Tankı
2. API 2030: Akış
3. IP 19: Su Akışı
4. EN 13565: Akış
1. BYKHY
  Akış Miktarı
  Çekme Mesafeleri
  Çevre Hatlarda Akış Miktarı
  Besleme Ring Çapı
  Süreler
6. ISO 13703: Akış Hızı
7. Şirket Standartları / Endüstriyel Norm:
  Muhtelif kriterler
  Borulamada Basınç Kayıp Hedefi, dP: Pa/m

## Slide 5
KRİTERLER / STANDARTLAR

## Slide 6
TERMİNALLERDE YANGIN SINIFLARI
Özellikle B ve C Sınıfı Yangınlara Karşı
  Söndürme (Extinguishing) ve
  Soğutma (Cooling) Senaryoları

## Slide 7
METODOLOJİ
Kritik Hat/Devre Analizi:
Kritik devrenin en uç ve en yüksek noktasında (sprinkler / yangın dolabı) gerekli debi ve basınç değerlerinin sağlanması gerekir.

## Slide 8
METODOLOJİ
Hidrolik Analiz (Network Analizi)
Sistem genelinde her bir noktadaki akışkanlar mekaniği değerlerinin tespiti
Aynı anda (simultane şekilde) farklı bölgelerin ihtiyaç değerlere göre kontrolü (Q , H)
Ref: NFPA 15

## Slide 9
METODOLOJİ
Network Analizi (Hidrolik Analiz)
Implicit Formula -> Iterations

## Slide 10
ISIL ETKİ ANALİZİ
En kötü senaryonun belirlenmesi:
  Kırmızı Yanıcı malzeme tutuşabilir
  Turuncu Potansiyel olarak ölümcül
  Sarı İkinci derece yanık
Senaryoya göre yangınla mücadele yöntemlerinin belirlenmesi
  Su / Köpük
  Hidrant / Monitör / Sprinkler vb.
Etanol Tankı Yangını – Isıl Harita:

## Slide 11
ISIL ETKİ ANALİZİ
Örnek:
Dolfen’ de bir kolektör bölgesindeki yangın senaryosu
SSSCL (Ship Shore Safety Check List)

## Slide 12
ISIL ETKİ ANALİZİ
Senaryo ve yangınla mücadele tiplerinin belirlenmesi
Tesise Komşu Orman Yangını – Isıl Harita:
Havaikmal Tesisi JetA1 Tank Yangını – Isıl Harita:

## Slide 13
TEORİK ANALİZ / İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ
Teorik Analiz
Senaryo ve kriterlere göre ihtiyaç değerlerinin belirlenmesi

## Slide 14
HİDROLİK ANALİZ
Hidrolik Analiz ve Kriterlere Göre Kontrol
En kötü senaryoya göre tank köpük dökücü ve soğutma sprinklerlerinin modellenmesi
Akış debileri yeterli
Sprinkler çıkış basıncı yetersiz

## Slide 15
HİDROLİK ANALİZ
Hidrolik Analiz
Sprinklerlerin tek tek modellenmesi
Sprinklerlerin grup olarak modellenmesi ve ring’ ler
Her bir ring için sonuçların kriterlerle kontrol edilmesi

## Slide 16
HİDROLİK ANALİZ
Pompa Modelleme
Pompa eğrisinin polinom şeklinde birebir modellenmesi
Sistem eğrisi ve pompa performans eğrisi kesişiminin tespiti
  Debi, Basınç, Güç (kW) ve NPSHr açısından sonuçlar

## Slide 17
HİDROLİK ANALİZ
Sprinkler Dökücülerin Modellenmesi
Sprinkler K kapasitesine göre lpm/(bar)1/2 modelleme
Gerçekçi sprinkler çıkış debisi ve basıncı tespit edilmelidir.

## Slide 18
HİDROLİK ANALİZ
Köpük Oranlayıcıların Modellenmesi
Oranlayıcının debiye bağlı basınç kayıp eğrisinin birebir modellenmesi

## Slide 19
HİDROLİK ANALİZ
Muhtelif Ekipman Modelleme
Rim seal dökücü modelleme

## Slide 20
SAHA UYGULAMA VE TESTLER
Test Sonuçlarının Kontrolü

## Slide 21
SAHA UYGULAMA VE TESTLER

## Slide 22
BONUS KRİTER / ŞİRKET STANDARTLARI
Basınç Kayıp Kriteri
Dp : Pa/m
Her 100 m’ de bar cinsinden

## Slide 23
BONUS KRİTER
NFPA HANDBOOK 20th Ed.
Tahliyelerde acil kaçış mesafelerini ve sürelerini hesaplarken:
Travel Distance
Walking Speed

## Slide 24
TEŞEKKÜRLER!